|  | Утверждено Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Воткинский район» № _____ от ________________ 2015 г. в соответствии с Соглашением о передаче отдельных полномочий от 25.12.2014 № 2 |  |
| --- | --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования «Первомайское»

Воткинского района

Удмуртской Республики

на период 2015 – 2025 г.г.

с. Первомайский 2015 год

# Содержание

Содержание	2

1. Общие сведения	4

1.1.	Основание для разработки	4

1.2.	Нормативно-правовая база	4

1.3.	Техническая база	4

1.4.	Достоверность исходных данных	5

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»	5

2.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

2.1.1.	Общие сведения о Муниципальном образовании.	5

2.1.2.	Описание характеристики системы водоснабжения	6

2.1.3.	Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы	8

2.1.4.	Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой воды требованиям нормативных документов	11

2.1.5.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей	11

2.1.6.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Муниципального образования	13

Введение	15

1. Общие сведения	16

1.5.	Основание для разработки	16

1.6.	Нормативно-правовая база	16

1.7.	Техническая база	16

1.8.	Достоверность исходных данных	17

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»	17

2.2.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

2.2.1.	Общие сведения о Муниципальном образовании.	17

2.2.2.	Описание характеристики системы водоснабжения	18

2.2.3.	Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы	20

2.2.4.	Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой воды требованиям нормативных документов	29

2.2.5.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей	29

2.2.6.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Муниципального образования	31

2.3.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	32

2.3.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	32

2.3.2.	Перспективы развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от увеличения численности потребителей в поселениях	34

2.4.	Баланс водоснабжения и потребления воды	34

2.4.1.	Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических  и расчетных данных	34

2.4.2.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей  системы водоснабжения	35

2.4.3.	Прогнозный баланс потребления воды с учетом развития населенных пунктов, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85	35

2.4.4.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее  транспортировке, перспективный баланс водоснабжения	37

2.4.5.	Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	37

2.5.	Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	39

2.5.1.	Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения для действующих объектов МО «Первомайское»	39

2.5.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	40

2.5.3.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	41

2.5.4.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	42

2.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	42

2.7.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	43

2.7.1.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	43

2.8.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	46

2.9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	48

3.2.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Первомайское»	51

3.3.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	51

3.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения	53

3.4.1.	Основные направления, принципы и задачи развития централизованной системы водоотведения.	53

3.4.2.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	53

3.4.3.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, осуществляющих водоотведение	54

3.4.4.	Характеристика охранных сооружений централизованной системы водоотведения	54

3.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	54

3.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади	55

3.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	55

3.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	57

3.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	58

3.9     Схема  водопровода  с. Первомайский                                                                        59

Схема  перспективы  водопровода с. Первомайский                                                 60

Схема  водопровода  д. Черепановка                                                                          61

# 1. Общие сведения

## Основание для разработки

Работа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения МО «Первомайское» Воткинского района Удмуртской Республики проведена совместно организацией  ООО «Феникс» с администрацией Муниципального образования «Первомайское» в лице главы   Вороновой  Ольги Юрьевны.

## Нормативно-правовая база

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является следующая нормативно-правовая документация:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 30.12.2012) (Глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения);

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

## Техническая база

- Материалы утвержденного генерального плана населенного пункта;

- Технические условия на присоединение (подключение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Общая численность населения и динамика его изменения за последние 5 лет;

- Сведения об источниках централизованного водоснабжения населенного пункта;

- Сведения о гигиеническом контроле качества воды поверхностных, подземных источников водоснабжения населенного пункта и питьевой воды;

- Статистическая отчетность водоснабжающей организации в соответствии с опросными листами.

## Достоверность исходных данных

При проведении настоящей работы взяты исходные данные, представленные ООО «Феникс» и администрацией Муниципального образования «Первомайское» Воткинского района Удмуртской Республики.

Ответственность за достоверность исходных данных несет ООО «Феникс» и администрация Муниципального образования «Первомайское».

Муниципальное образование «Первомайское» несет ответственность за арифметическую точность и соответствие требованиям нормативно-правовой и технической документации выполненных расчетов, основанных на указанных выше исходных данных.

# 2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### Общие сведения о Муниципальном образовании.

Муниципальное образование «Первомайское» расположено в юго-западной  части Воткинского административного района Удмуртской Республики, в 14 км от районного центра - города Воткинска, и в 75 км от республиканского центра - города Ижевска. Площадь территории в границах муниципального образования составляет 13738 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9722,0 га.

Территория муниципального образования граничит:

- с  южной стороны  с землями МО «Камское»    и   МО «Гавриловское

- с  восточной стороны с землями Пермского края;

- с северной  стороны  с землями МО «Большекиварское»;

- с западной  стороны   с землями  МО «Воткинск»

В состав МО «Первомайское» входят следующие населенные пункты: село Первомайский, деревня Черепановка, деревня  Дремино,  деревня Калиновка. Село Первомайский является административным центром. Общая численность населения в муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2015 года составила – 1942 человек. Основная часть жилой территории представлена  для ведения личного подсобного хозяйства  с приусадебными участками.

Информация о численности населения по населенным пунктам представлена в таблице 1

Таблица 1.	Численность населения МО «Первомайское» по населенным пунктам по состоянию на 01.01.2015 г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав МО | Тип населенного пункта муниципального образования | Число постоянных хозяйств | Количество населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первомайское | Село, административный центр | 604 | 1703 |
| 2. | Д. Черепановка | Деревня | 117 | 232 |
| 3. | Д. Дремино | Деревня | 14 | 5 |
| 4. | Д. Калиновка | Деревня | 10 | 2 |
| ИТОГО |  | 745 | 1942 |

Услуги по водоснабжению в МО «Первомайское» оказывает ООО «Феникс». Лицензии на пользование недрами у водоснабжающей организации не имеется. Обслуживание сетевого хозяйства и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения проводятся персоналом водоснабжающей организации. Капитальные ремонты насосных агрегатов и скважин выполняются специализированными организациями.

### Описание характеристики системы водоснабжения

Система водоснабжения и водоотведения МО «Первомайское» находится в хозяйственном ведении ООО «Феникс» и делится на централизованное и нецентрализованное водоснабжение.

Централизованная система водоснабжения призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку (при необходимости) и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов. Данные системы расположены в с. Первомайский, д. Черепановка.  Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. К данному виду относятся д. Дремино, д. Калиновка где в качестве источников водоснабжения используются колодцы и индивидуальные скважины.

с. Первомайское

Централизованная система водоснабжения в с. Первомайский представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для обеспечения потребителей подключенных к данной сети водой в требуемых объемах и требуемого качества. В данный комплекс сооружений входят:

- Артезианские скважины;

- Водонапорные башни и резервуары;

- Сети водоснабжения;

- Водоразборные устройства, расположенные на сетях;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

На территории с. Первомайский расположены 3 источника водоснабжения: артезианские скважины №2157  350 м на восток  от жилого дома  № 1а по ул. Молодёжная,  № 1982   250 м на восток от жилого дома № 1а  ул. Молодёжная, № 2510   ул. Юбилейная, 17а. Артезианские скважины распределены по территории с. Первомайский и осуществляют работу непосредственно в водопроводную сеть,  (№ 2510)   и  скважины № 2157 и № 1982  работают на водонапорную башню. Система водоснабжения  закольцована, поэтому все три скважины и две водонапорные башни взаимосвязаны друг с другом. Режим эксплуатации скважин – непрерывная работа в течение года.

К системе водоснабжения подключены две водонапорные башни, представляющие собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем. Башни закрепляются на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Назначение водонапорных башен, это регулирование напора и расхода воды в водопроводной сети, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды и выравнивания графика работы насосных агрегатов артезианских скважин. Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой артезианскими скважинами, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Водонапорная башня (ВБ) №1, вместимостью – 50 м3, расположена по ул. Азина.

Водонапорная башня (ВБ) №2 вместимостью – 50 м3, расположена по ул.Азина.

Сети водоснабжения представляют собой систему трубопроводов с сооружениями и устройствами, предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребителям). Схема сетей водоснабжения комбинированная, состоит из закольцованных и тупиковых линий. Сети водоснабжения, расположенные на территории населенного пункта, состоят из чугунных, стальных и  пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет –10292м. Количество участков сетей – 1264.

Количество пожарных гидрантов и водоразборных колонок составляет – 23 шт.

Количество водопроводных колодцев и узлов – 83 шт.

Количество запорной арматуры – 80 шт.

Количество вводов холодной воды   477 ввод.

д. Черепановка

Централизованная система водоснабжения в д. Черепановка по функциям аналогична системе в с. Первомайское и включает в себя:

- Артезианские скважины;

- Водонапорную башню;

- Сети водоснабжения;

- Водоразборные устройства расположенных на сетях;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

На территории д. Черепановка расположены 1 артезианская скважина: №1697   850 м. южнее д. Черепановка, работающая   непосредственно  в водонапорную башню.

Водонапорная башня в д. Черепановка представляет собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем, обвалованная   земляным бруствером. Водонапорная башня расположена по  адресу:850 м. южнее д. Черепановка.  Объем водонапорной башни составляет – 25 м3.

Сети водоснабжения представляют собой систему трубопроводов с сооружениями и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребителям). Схема сетей водоснабжения тупиковая, состоит из магистральной линии и ответвлений, которые отходят в виде тупиковых участков. Сети водоснабжения расположенные на территории населенного пункта состоят из стальных и пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет – 2845 м. Количество участков сетей – 150.

Количество водопроводных колодцев и узлов – 10 шт.

Количество запорной арматуры – 8 шт.

Количество вводов холодной воды – 53 ввод.

д. Дремино,

Территория населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

д. Калиновка

Территория населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

### Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы

Источниками системы водоснабжения с. Первомайский являются артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется  круглосуточно. Режим работы источников водоснабжения и методы регулирования подачи воды представлены в таблице 2:

Таблица 2.	Эксплуатационные режимы работы источников водоснабжения в с.Первомайский.

| № п/п | Наименование, номер источника | Месторасположение | Способ подачи воды | Режим работы | Система автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 2157 | 350 м на восток от жилого дома № 1а по ул. Молодёжная | непосредственно в водопроводную сеть | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 2 | Скважина №1982 | 250 м на восток от жилого дома № 1а ул. Молодёжная | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 3 | Скважина №2510 | Ул. Юбилейная, 17а | непосредственно в водопроводную сеть | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 4 | Скважина №1697 | 850 м. южнее д. Черепановка | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |

Паспортные характеристики скважины № 2157

- Год ввода в эксплуатацию – 1971 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Глубина скважины – 136 м.

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-10-80,3

Производительность – 10,0 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4,5  кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины №2510

- Год ввода в эксплуатацию – 1974 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Кондуктор: диаметр – 219 мм,  от 0,0 до 21,0 м.

- Фильтровая колонна: диаметр – 168 мм,  от 20,0 до 115,0 м.

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-8-110,

Производительность – 8,0 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 110 м.вод.ст.

Мощность – 4,5 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины № 1982

- Год ввода в эксплуатацию – 1970 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Глубина  скважины – 132 м.

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-10-80

Производительность – 10 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4,5 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины №1697 д. Черепановка

- Год ввода в эксплуатацию – 1968 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

-     Глубина  скважины - 95

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-6,3-120

Производительность – 6 м3/час.

Ток номинальный – 10,0 А.

Напор – 110 м.вод.ст.

Мощность – 4,0 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

### Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой воды требованиям нормативных документов

На территории МО «Первомайское» очистные сооружения водоподготовки отсутствуют. Расположенные на территории источники обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода, подаваемая потребителям, поступает в водопроводную сеть непосредственно из артезианских скважин, либо через накопительные емкости (водопроводные башни, резервуары).

Отборы воды для проведения химического анализа из источников водоснабжения осуществляются регулярно. Химические анализы проб выполняет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске. Заказчиком проведения анализов является ООО «Феникс». Собственной лаборатории анализа и контроля вод, у эксплуатирующей организации не имеется.

Отборы проб воды из водопроводных сетей соответствуют норме.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

Снабжение абонентов МО «Первомайское» холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность сетей составляет – 13,137 км.. По видам материалов сети подразделяются на чугунные, стальные  и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей состоит из чугунных труб. Чугунные сети имеют сверхнормативный износ и при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

В таблице 13 представлены сведения по сетям с. Первомайский с разбивкой по материалам трубопроводов:

Таблица 13. Сведения по водопроводным сетям с. Первомайский:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. | Доля материала трубопровода в общей протяженности сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь | 1,832 | 40-110 | 17,8 |
| 2 | Полиэтилен | 8,46 | 40 –110 | 82,2 |
| Итого: | 10,292 | - | 100 |

Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, аварийность на сетях водоснабжения с. Первомайский за 2014 год составила – 6 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 30 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 0,58  аварий/км.

Сведения по сетям д. Черепановка с разбивкой по материалам трубопроводов:

Таблица 14. Сведения по водопроводным сетям д. Черепановка:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. | Доля материала, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сталь | 0,45 | 50 – 100 | 15,8 |
| 2 | Пластмасса | 0,65 | 40 | 22,8 |
| 3 | чугун | 1,745 |  | 61,4 |
| Итого: | 2,845 | - | 100 |

Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным заказчиком, аварийность на сетях водоснабжения д. Черепановка за 2014 год составила – 3 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 15 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 1,05 аварий/км.

Износ существующих сетей водоснабжения МО «Первомайское» водоснабжающей организацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы  составила – 28,4%. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Первомайское» за 2014 год составил 0,68 аварий/км.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Муниципального образования

- АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом) системы водоснабжения на территории МО «Первомайское» отсутствует.

- Существующие режимы централизованных систем водоснабжения позволяют обеспечить потребителей требуемыми объемами воды в течение всего года, за исключением летнего периода (период максимального водопотребления).

- В часы максимального водоразбора в водопроводных сетях, с. Первомайский, д. Черепановка  наблюдается дефицит воды.

- Приборы контроля давления на водопроводной сети имеются только в здании котельной и источниках водоснабжения, участки сети приборами контроля не оборудованы. Контрольные и диктующие точки водопроводной сети не разработаны. Отсутствие сведений по давлению в диктующих точках водопроводной сети не позволяет оперативно реагировать на изменения давления и незамедлительно производить его регулировку, что снижает эффективность работы системы в целом.

- Территории населенных пунктов д. Дремино и  Калиновка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

- Расходно-напорная характеристика насосных агрегатов на источниках водоснабжения не соответствует характеристике сети, агрегаты работают за пределами рабочей зоны с низким КПД, при этом максимальный заявленный заводом изготовителем КПД для агрегатов марки ЭЦВ достигает 55-60%.

- Водоснабжение    в д. Черепановка  ухудшается    по причине известковых отложений  на водопроводных   сетях, водоразборной  колонке, насосной части  глубинного  насоса.  Отложения начали  появляться  в период  бурения  под нефтяные  скважины. Ежегодно   отложений  становится  все больше, что приведет к негодности  водопроводных сетей, т.к. существует  одна скважина, резервного  водоснабжения  нет. Необходимо  бурение  новой  артезианской  скважины с обвязкой  её  с существующим  водопроводом в д. Черепановка.

- По видам материалов сети подразделяются на чугунные,  стальные  и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных  труб. Чугунные сети имеют сверхнормативный износ.

- Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, аварийность на сетях водоснабжения с. Первомайский за 2014 год составила – 6 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 30 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 0,52 аварий/км. Аварийность на сетях водоснабжения д. Черепановка за 2014 год составила – 3 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 15 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 1,1 аварий/км.

- Износ существующих сетей водоснабжения МО «Первомайское» водоснабжающей организацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы  составила – 28,4%. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Первомайское» за 2014 год составил 0,68 аварий/км.

# Введение

Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Первомайское» Воткинского  района Удмуртской Республики выполнена в соответствии с:

- требованиями федерального  закона от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении;

- правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. №782.

- техническим заданием, утверждённым Главой администрации МО «Первомайское» Воткинского района Удмуртской Республики.

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами разработки схем водоснабжения и водоотведения являются:

- Определение технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселения;

- Определение направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Составление баланса водоснабжения и потребления воды, водоотведения;

- Разработка предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Составление экологических аспектов мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Определение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- Составление перечня выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

# 1. Общие сведения

## Основание для разработки

Работа по разработке схемы водоснабжения и водоотведения МО «Первомайское» Воткинского района Удмуртской Республики проведена совместно организацией  ООО «Феникс» с администрацией Муниципального образования «Первомайское» в лице главы   Вороновой  Ольги Юрьевны.

## Нормативно-правовая база

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является следующая нормативно-правовая документация:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от 30.12.2012) (Глава 7. Организация планирования и развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения);

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

## Техническая база

- Материалы утвержденного генерального плана населенного пункта;

- Технические условия на присоединение (подключение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- Общая численность населения и динамика его изменения за последние 5 лет;

- Сведения об источниках централизованного водоснабжения населенного пункта;

- Сведения о гигиеническом контроле качества воды поверхностных, подземных источников водоснабжения населенного пункта и питьевой воды;

- Статистическая отчетность водоснабжающей организации в соответствии с опросными листами.

## Достоверность исходных данных

При проведении настоящей работы взяты исходные данные, представленные ООО «Феникс» и администрацией Муниципального образования «Первомайское» Воткинского района Удмуртской Республики.

Ответственность за достоверность исходных данных несет ООО «Феникс» и администрация Муниципального образования «Первомайское».

Муниципальное образование «Первомайское» несет ответственность за арифметическую точность и соответствие требованиям нормативно-правовой и технической документации выполненных расчетов, основанных на указанных выше исходных данных.

# 2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### Общие сведения о Муниципальном образовании.

Муниципальное образование «Первомайское» расположено в юго-западной  части Воткинского административного района Удмуртской Республики, в 14 км от районного центра - города Воткинска, и в 75 км от республиканского центра - города Ижевска. Площадь территории в границах муниципального образования составляет 13738 га. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9722,0 га.

Территория муниципального образования граничит:

- с  южной стороны  с землями МО «Камское»    и   МО «Гавриловское

- с  восточной стороны с землями Пермского края;

- с северной  стороны  с землями МО «Большекиварское»;

- с западной  стороны   с землями  МО «Воткинск»

В состав МО «Первомайское» входят следующие населенные пункты: село Первомайский, деревня Черепановка, деревня  Дремино,  деревня Калиновка. Село Первомайский является административным центром. Общая численность населения в муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2015 года составила – 1942 человек. Основная часть жилой территории представлена  для ведения личного подсобного хозяйства  с приусадебными участками.

Информация о численности населения по населенным пунктам представлена в таблице 1.

Таблица 1.	Численность населения МО «Первомайское» по населенным пунктам по состоянию на 01.01.2015 г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов, входящих в состав МО | Тип населенного пункта муниципального образования | Число постоянных хозяйств | Количество населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первомайское | Село, административный центр | 604 | 1703 |
| 2. | Д. Черепановка | Деревня | 117 | 232 |
| 3. | Д. Дремино | Деревня | 14 | 5 |
| 4. | Д. Калиновка | Деревня | 10 | 2 |
| ИТОГО |  | 745 | 1942 |

Услуги по водоснабжению в МО «Первомайское» оказывает ООО «Феникс». Лицензии на пользование недрами у водоснабжающей организации не имеется. Обслуживание сетевого хозяйства и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения проводятся персоналом водоснабжающей организации. Капитальные ремонты насосных агрегатов и скважин выполняются специализированными организациями.

### Описание характеристики системы водоснабжения

Система водоснабжения и водоотведения МО «Первомайское» находится в хозяйственном ведении ООО «Феникс» и делится на централизованное и нецентрализованное водоснабжение.

Централизованная система водоснабжения призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку (при необходимости) и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов. Данные системы расположены в с. Первомайский, д. Черепановка.  Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. К данному виду относятся д. Дремино, д. Калиновка где в качестве источников водоснабжения используются колодцы и индивидуальные скважины.

с. Первомайское

Централизованная система водоснабжения в с. Первомайский представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для обеспечения потребителей подключенных к данной сети водой в требуемых объемах и требуемого качества. В данный комплекс сооружений входят:

- Артезианские скважины;

- Водонапорные башни и резервуары;

- Сети водоснабжения;

- Водоразборные устройства, расположенные на сетях;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

На территории с. Первомайский расположены 3 источника водоснабжения: артезианские скважины №2157  350 м на восток  от жилого дома  № 1а по ул. Молодёжная,  № 1982   250 м на восток от жилого дома № 1а  ул. Молодёжная, № 2510   ул. Юбилейная, 17а. Артезианские скважины распределены по территории с. Первомайский и осуществляют работу непосредственно в водопроводную сеть,  (№ 2510)   и  скважины № 2157 и № 1982  работают на водонапорную башню. Система водоснабжения  закольцована, поэтому все три скважины и две водонапорные башни взаимосвязаны друг с другом. Режим эксплуатации скважин – непрерывная работа в течение года.

К системе водоснабжения подключены две водонапорные башни, представляющие собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем. Башни закрепляются на монолитном железобетонном фундаменте посредством закладных и соединительных деталей. Назначение водонапорных башен, это регулирование напора и расхода воды в водопроводной сети, хранения ограниченного резервного и противопожарного запасов воды и выравнивания графика работы насосных агрегатов артезианских скважин. Регулирующая роль водонапорной башни заключается в том, что в часы уменьшения водопотребления избыток воды, подаваемой артезианскими скважинами, накапливается в водонапорной башне и расходуется из нее в часы увеличенного водопотребления.

Водонапорная башня (ВБ) №1, вместимостью – 50 м3, расположена по ул. Азина.

Водонапорная башня (ВБ) №2 вместимостью – 50 м3, расположена по ул.Азина.

Сети водоснабжения представляют собой систему трубопроводов с сооружениями и устройствами, предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребителям). Схема сетей водоснабжения комбинированная, состоит из закольцованных и тупиковых линий. Сети водоснабжения, расположенные на территории населенного пункта, состоят из чугунных, стальных и  пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет – 10292 м. Количество участков сетей – 1264.

Количество пожарных гидрантов и водоразборных колонок составляет – 23 шт.

Количество водопроводных колодцев и узлов – 83 шт.

Количество запорной арматуры – 80 шт.

Количество вводов холодной воды   477 ввод.

д. Черепановка

Централизованная система водоснабжения в д. Черепановка по функциям аналогична системе в с. Первомайское и включает в себя:

- Артезианские скважины;

- Водонапорную башню;

- Сети водоснабжения;

- Водоразборные устройства расположенных на сетях;

- Водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

На территории д. Черепановка расположены 1 артезианская скважина: №1697   850 м. южнее д. Черепановка, работающая   непосредственно  в водонапорную башню.

Водонапорная башня в д. Черепановка представляет собой сварную листовую конструкцию с крышей и днищем, обвалованная   земляным бруствером. Водонапорная башня расположена по  адресу:850 м. южнее д. Черепановка.  Объем водонапорной башни составляет – 25 м3.

Сети водоснабжения представляют собой систему трубопроводов с сооружениями и устройствами предназначенную для подачи воды к местам ее потребления (потребителям). Схема сетей водоснабжения тупиковая, состоит из магистральной линии и ответвлений, которые отходят в виде тупиковых участков. Сети водоснабжения расположенные на территории населенного пункта состоят из стальных и пластмассовых труб. Общая протяженность сетей составляет – 2845 м. Количество участков сетей – 150.

Количество водопроводных колодцев и узлов – 10 шт.

Количество запорной арматуры – 8 шт.

Количество вводов холодной воды – 53 ввод.

д. Дремино,

Территория населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

д. Калиновка

Территория населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

### Источники системы водоснабжения, оценка эффективности их работы

Источниками системы водоснабжения с. Первомайский являются артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется  круглосуточно. Режим работы источников водоснабжения и методы регулирования подачи воды представлены в таблице 2:

Таблица 2.	Эксплуатационные режимы работы источников водоснабжения в с.Первомайский.

| № п/п | Наименование, номер источника | Месторасположение | Способ подачи воды | Режим работы | Система автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 2157 | 350 м на восток от жилого дома № 1а по ул. Молодёжная | непосредственно в водопроводную сеть | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 2 | Скважина №1982 | 250 м на восток от жилого дома № 1а ул. Молодёжная | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 3 | Скважина №2510 | Ул. Юбилейная, 17а | непосредственно в водопроводную сеть | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |
| 4 | Скважина №1697 | 850 м. южнее д. Черепановка | в водонапорную башню | Автоматический, в зависимости от давления в водопроводной сети | ЭКМ |

Паспортные характеристики скважины № 2157

- Год ввода в эксплуатацию – 1971 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Глубина скважины – 136 м.

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-10-80,3

Производительность – 10,0 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4,5  кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

Паспортные характеристики скважины №2510

- Год ввода в эксплуатацию – 1974 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Кондуктор: диаметр – 219 мм,  от 0,0 до 21,0 м.

- Фильтровая колонна: диаметр – 168 мм,  от 20,0 до 115,0 м.

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-8-110,

Производительность – 8,0 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 110 м.вод.ст.

Мощность – 4,5 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

|  | КТП-292 с. Первомайский, №2510 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Янв | Фев | Мрт | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нбр | Дек | ИТОГО |  |
| Расход электроэнергии, тыс кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,442 | 4,158 | 4,21 | 4,796 | 2,24 | 1,658 | 0 | 20,504 |  |
| Подъем воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | 2,533 | 2,56 | 2,921 | 1,63 | 1,206 | 0 | 13,043 |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,572 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,375 | 1,375 | 0,000 | 1,572 |  |

Паспортные характеристики скважины № 1982

- Год ввода в эксплуатацию – 1970 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

- Глубина  скважины – 132 м.

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-10-80

Производительность – 10 м3/час.

Ток номинальный – 12,0 А.

Напор – 120 м.вод.ст.

Мощность – 4,5 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

|  | КТП-269 с. Первомайский, № 1982 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Янв | Фев | Мрт | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нбр | Дек | ИТОГО |  |
| Расход электроэнергии, тыс кВтч | 11,29 | 9,309 | 8,143 | 9,78 | 12 | 8,092 | 4,276 | 4,685 | 4,604 | 4,829 | 6,302 | 4,972 | 88,286 |  |
| Подъем воды, тыс. м3 | 4,588 | 3,782 | 3,308 | 3,973 | 4,875 | 3,287 | 2,085 | 2,284 | 2,244 | 3,139 | 4,096 | 3,232 | 40,893 |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 2,462 | 2,461 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 2,051 | 2,051 | 2,052 | 1,538 | 1,539 | 1,538 | 2,159 |  |

Паспортные характеристики скважины №1697 д. Черепановка

- Год ввода в эксплуатацию – 1968 г.

- Целевое назначение – эксплуатация подземных пресных вод.

-     Глубина  скважины - 95

Паспортные данные насосного агрегата:

Марка – ЭЦВ 6-6,3-120

Производительность – 6 м3/час.

Ток номинальный – 10,0 А.

Напор – 110 м.вод.ст.

Мощность – 4,0 кВт

Оценку эффективности работы источника водоснабжения невозможно провести, так как сравнительный анализ паспортных данных с фактическими эксплуатационными характеристиками отсутствует.

Объем потребленной электроэнергии определяется на основании показаний счетчика электрической энергии, расположенного в ВРУ павильона скважины.

На основе данных предоставленных водоснабжающей организацией составлена диаграмма, отражающая динамику сезонного изменения объемов потребления электроэнергии и объемов поднимаемой воды на данной скважине:

|  | КТП-207 д. Черепановка, № 1697 |
| --- | --- |
|  | Янв | Фев | Мрт | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нбр | Дек | ИТОГО |
| Расход электроэнергии, тыс кВтч | 2,88 | 4,58 | 3,98 | 3,91 | 2,36 | 5,59 | 2,24 | 3,58 | 4,67 | 4,66 | 7,65 | 2,48 | 48,581 |
| Подъем воды, тыс. м3 | 0,47 | 0,74 | 0,65 | 0,64 | 0,38 | 0,91 | 0,4 | 0,64 | 0,83 | 0,68 | 1,12 | 0,36 | 7,824 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 6,160 | 6,152 | 6,151 | 6,156 | 6,157 | 6,155 | 5,589 | 5,597 | 5,595 | 6,834 | 6,840 | 6,835 | 6,209 |

### Сооружения очистки и подготовки воды, соответствие качества питьевой воды требованиям нормативных документов

На территории МО «Первомайское» очистные сооружения водоподготовки отсутствуют. Расположенные на территории источники обладают водой питьевого качества, не требующей сложных водоочистных и водоподготовительных сооружений для достижения качества воды соответствующего СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода, подаваемая потребителям, поступает в водопроводную сеть непосредственно из артезианских скважин, либо через накопительные емкости (водопроводные башни, резервуары).

Отборы воды для проведения химического анализа из источников водоснабжения осуществляются регулярно. Химические анализы проб выполняет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске. Заказчиком проведения анализов является ООО «Феникс». Собственной лаборатории анализа и контроля вод, у эксплуатирующей организации не имеется.  На основании  санитарно-гигиенических исследований   и протокола   лабораторных исследований пробы воды  соответствуют    требованиям   СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода. Гигиенические  требования    к качеству  воды  централизованных  систем  питьевого водоснабжения.

Контроль  качества. Гигиенические  требования  к  обеспечению   систем   горячего   водоснабжения» ГН 2.1.5.1315 – 03 «Предельно  допустимые  концентрации  (ПДК)   химических  веществ  в воде   водных объектов  хозяйственно – питьевого  и культурно-бытового   водопользования», ГН  2.1.5.2280-07 «Дополнение и изменения № 1 к ГН «Предельно допустимые   концентрации  (ПДК)  химических  веществ  в воде  водных  объектов  хозяйственно-питьевого  и культурно-бытового  водопользования. ГН 2.1.5.1315-03»  по  исследованным  показателям.

Отборы проб воды из водопроводных сетей соответствуют норме.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей

Снабжение абонентов МО «Первомайское» холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность сетей составляет – 11,371 км.. По видам материалов сети подразделяются на чугунные, стальные  и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей состоит из чугунных труб. Чугунные сети имеют сверхнормативный износ и при плановых, либо внеплановых ремонтных работах, а также перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

В таблице 13 представлены сведения по сетям с. Первомайский с разбивкой по материалам трубопроводов:

Таблица 13. Сведения по водопроводным сетям с. Первомайский:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. | Доля материала трубопровода в общей протяженности сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь | 4,815 | 40-110 | 42,4 |
| 2 | Чугун | 0,824 | 100 – 150 | 7,2 |
| 3 | Полиэтилен | 5,732 | 40 –110 | 50,4 |
| Итого: | 11,371 | - | 100 |

Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, аварийность на сетях водоснабжения с. Первомайский за 2014 год составила – 6 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 30 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 0,52  аварий/км.

Сведения по сетям д. Черепановка с разбивкой по материалам трубопроводов:

Таблица 14. Сведения по водопроводным сетям д. Черепановка:

| № п/п | Материал трубопровода | Общая протяженность, км. | Минимальные и максимальные условные диаметры, мм. | Доля материала, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сталь | 2,355 | 50 – 100 | 97,5 |
| 2 | Пластмасса | 0,06 | 40 | 2,5 |
| Итого: | 2,415 | - | 100 |

Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным заказчиком, аварийность на сетях водоснабжения д. Черепановка за 2014 год составила – 3 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 15 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 1,24 аварий/км.

Износ существующих сетей водоснабжения МО «Первомайское» водоснабжающей организацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы  составила – 80%.  Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Первомайское» за 2014 год составил 0,65 аварий/км.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Муниципального образования

- АСУ ТП (автоматическая система управления технологическим процессом) системы водоснабжения на территории МО «Первомайское» отсутствует.

- Существующие режимы централизованных систем водоснабжения позволяют обеспечить потребителей требуемыми объемами воды в течение всего года, за исключением летнего периода (период максимального водопотребления).

- В часы максимального водоразбора в водопроводных сетях, с. Первомайский, д. Черепановка  наблюдается дефицит воды.

- Приборы контроля давления на водопроводной сети имеются только в здании котельной и источниках водоснабжения, участки сети приборами контроля не оборудованы. Контрольные и диктующие точки водопроводной сети не разработаны. Отсутствие сведений по давлению в диктующих точках водопроводной сети не позволяет оперативно реагировать на изменения давления и незамедлительно производить его регулировку, что снижает эффективность работы системы в целом.

- Территории населенных пунктов д. Дремино и  Калиновка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Водопроводные сети и водоразборное оборудование отсутствуют. Жители используют воду из колодцев, существующих на территории населенного пункта, либо частных скважин.

- Расходно-напорная характеристика насосных агрегатов на источниках водоснабжения не соответствует характеристике сети, агрегаты работают за пределами рабочей зоны с низким КПД, при этом максимальный заявленный заводом изготовителем КПД для агрегатов марки ЭЦВ достигает 55-60%.

- Водоснабжение    в д. Черепановка  ухудшается    по причине известковых отложений  на водопроводных   сетях, водоразборной  колонке, насосной части  глубинного  насоса.  Отложения начали  появляться  в период  бурения  под нефтяные  скважины. Ежегодно   отложений  становится  все больше, что приведет к негодности  водопроводных сетей, т.к. существует  одна скважина, резервного  водоснабжения  нет. Необходимо  бурение  новой  артезианской  скважины с обвязкой  её  с существующим  водопроводом в д. Черепановка.

- По видам материалов сети подразделяются на чугунные,  стальные  и полиэтиленовые. Основная часть водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных  труб. Чугунные сети имеют сверхнормативный износ.

- Сведения по износу сетей с разделением по участкам и материалам трубопроводов отсутствуют. Согласно данным, предоставленным водоснабжающей организацией, аварийность на сетях водоснабжения с. Первомайский за 2014 год составила – 6 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 30 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 0,52 аварий/км. Аварийность на сетях водоснабжения д. Черепановка за 2014 год составила – 3 аварии. Перебои в водоснабжении за этот же период составили – 15 час. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения за 2014 год составил 1,1 аварий/км.

- Износ существующих сетей водоснабжения МО «Первомайское» водоснабжающей организацией учитывается суммарный, величина износа на момент разработки схемы  составила – 80%. Коэффициент аварийности сетей водоснабжения МО «Первомайское» за 2014 год составил 0,81 аварий/км.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения МО «Первомайское» определено на   основе  сведений   перспективного территориального планирования  предоставленных   муниципального образования «Первомайское».

Определены прогнозные данные развития существующих населенных пунктов по следующим показателям:

- обеспеченность населения жилой площадью;

- обеспеченность объектами социального, культурно-бытового обслуживания;

- прогнозы численности населения;

Сведения перспективного территориального планирования,  предоставленные администрацией муниципального образования «Первомайское» определяют:

- развитие незастроенных территорий Муниципального образования;

- планы возведения районов жилой застройки;

- расчетное кол-во абонентов в намечаемых к  строительству объектах.

Основными задачами развития системы водоснабжения МО «Первомайское» являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей водой требуемого объема и качества.

- Прокладка новых магистральных и распределительных сетей водоснабжения, для обеспечения услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства.

- Введение в эксплуатацию новых источников водоснабжения для покрытия дефицита воды в водопроводных сетях

- Автоматизация процессов подачи и распределения воды, с выводом информации на пульт управления диспетчерской службы.

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям.

Целевыми показателями развития системы водоснабжения МО «Первомайское» в соответствии с документами территориального планирования,  предоставленными администрацией МО «Первомайское», являются увеличение численности населения за счет увеличения площадей жилой застройки существующих населенных пунктов:

Таблица 19. Сведения по планируемой численности населения в населенных пунктах в соответствии с генеральным планом:

| № п/п | Наименование планируемого к строительству участка | Кол-во потребителей на 2014 год, чел | Кол-во потребителей на расчетный период, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайский | 1703 | 1919 |
| 2 | Дремино | 5 | 25 |
| 3 | Черепановка | 232 | 242 |
| 4 | Калиновка | 2 | 6 |
| Итого | 1942 | 2192 |

Целевыми показателями развития системы водоснабжения МО «Первомайское» в соответствии с генеральным планом, являются объемы потребления воды по каждому населенному пункту:

Таблица 18. Сведения по потреблению воды населенными пунктами МО «Первомайское» в соответствии с генеральным планом:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения 2014 г, чел | Объем потребления на 2014 г, м3/сут. | Численность населения на 2035 г, чел | Планируемое потребление на 2025 г, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайский | 1703 | 138 | 1919 | 437 |
| 2 | Дремино | 5 | - | 25 | - |
| 3 | Черепановка | 232 | 17 | 242 | 60 |
| 4 | Калиновка | 2 | - | 6 | - |
| ИТОГО: | 1942 | 155 | 2192 | 487 |

### Перспективы развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от увеличения численности потребителей в поселениях

На основании имеющихся сведений и проведенного анализа развития населенных пунктов в соответствии с генеральным планом определен сценарий развития централизованных систем водоснабжения МО «Первомайское» до 2025 г.

Данный вариант развития предусматривает увеличение площади жилой застройки существующих населенных пунктов и соответственно увеличение объемов потребления воды.

- В с. Первомайский планируемое увеличение объемов потребления воды до рассматриваемого периода составит в 3,2 раза по отношению к существующему. Развитие централизованной системы водоснабжения предусматривает введение в эксплуатацию новых участков водопроводной сети, введение в эксплуатацию дополнительных подземных источников водоснабжения.

- В д. Черепановка  планируемое увеличение объемов потребления воды до рассматриваемого периода составит в 3,5 раза  по отношению к существующему. Развитие централизованной системы водоснабжения предусматривает введение в эксплуатацию дополнительного подземного источников водоснабжения.

- В д. Дремино и д. Калиновка   осуществление  централизованного  водоснабжения  не  планируется.

- Таким образом, в целом по муниципальному образованию »Первомайское» планируемое увеличение объемов потребления воды составит 121,18 тыс. м3/год, что соответствует – 68,2 %.

## Баланс водоснабжения и потребления воды

Данный раздел выполнен на основании отчетных данных, предоставленных ООО «Феникс».

### Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических 
и расчетных данных

Исходя из сведений предоставленных водоснабжающей организацией, объем поданной в 2014 г. воды составил 56,6 тыс. м3, потери воды в сетях составили 3,4 тыс. м3. Для абонентов, имеющих   приборы учёта  воды, расчеты за нее осуществляются на основании показаний приборов, для  остальных  абонентов расчёты  производятся на основе расчетно-нормативной величины.

Таблица 23. Сведения о потреблении воды по МО «Первомайское»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с. Первомайский | д. Дремино | Д. Черепановка | д. Калиновка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарный объем поднятой воды скважинами | тыс. м3 | 53,9 | - | 7,8 | - | 61,7 |
| 2 | Суммарный объем поданной воды потребителям | тыс. м3 | 50,5 | - | 6,1 | - | 56,6 |
| 6 | Потребление воды на собственные нужды, в т.ч. | тыс. м3 | 1,7 | - | - | 0 | 1,7 |
| 7 | Потери воды в сетях | тыс. м3 | 1,7 | - | 1,7 | - | 3,4 |

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения

Производительность существующих источников водоснабжения способна обеспечить востребованный потребителями среднесуточный объем воды, однако в результате износа оборудования в часы максимального водопотребления в летний период года. В системе водоснабжения в летний период наблюдается дефицит воды, часть потребителей испытывают перебои в водоснабжении.

Учитывая перспективу развития населенных пунктов, ожидается увеличение объемов потребления воды. Необходимо предусмотреть замену  части  существующей водопроводной сети.

### Прогнозный баланс потребления воды с учетом развития населенных пунктов, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85

Расчетное потребление воды определено на основании СНиП 2.04.02-84

Таблица 25. Исходные данные в соответствии с перспективой развития

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения на 2014г, чел. | Планируемая численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На первую очередь,2020 | На расчетный срок,2025 |
| 1. | Первомайский | 1703 | 1811 | 1919 |
| 2. | Дремино | 5 | 15 | 25 |
| 3. | Черепановка | 232 | 238 | 242 |
| 4. | Калиновка | 2 | 4 | 6 |
| ИТОГО | 1942 | 2068 | 2192 |

Расчет расхода воды

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по МО «Первомайское» составляет 150 л/сутки на одного человека. Удельные суточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на первую очередь составляет 180 л/сутки на одного человека, на расчетный срок – 210 л/сутки на одного человека.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотребления приняты с учетом СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов  принят равным 1,2. Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50 л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Расходы воды на пожаротушение от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промышленных предприятий, поливку и т.д. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов  должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Таблица 26. Прогноз потребления воды по МО «Первомайское» в соответствии со СНиП 2.04.02-84 согласно генеральному плану развития Таблица №23 строка 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | Объем потребления 2014г | Планируемые объемы потребления воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На первую очередь | На расчетный период |
| 1 | с. Первомайский |
| 1.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 53,9 | 150,6 | 159,7 |
| 1.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,148 | 0,412 | 0,437 |
| 1.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,160 | 0,480 | 0,510 |
| 2 | д. Черепановка |
| 2.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 7,8 | 17,9 | 18,3 |
| 2.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,021 | 0,049 | 0,050 |
| 2.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,025 | 0,060 | 0,060 |
| 6 | Всего по МО «Первомайское» |
| 6.1 | Годовое потребление | тыс. м3/год | 61,7 | 168,5 | 178,0 |
| 6.2 | Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,169 | 0,460 | 0,490 |
| 6.3 | Максимальное суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0185 | 0,540 | 0,570 |

* централизованное водоснабжение в д.  Дремино  и д. Калиновка  отсутствует

### Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 
транспортировке, перспективный баланс водоснабжения

По информации предоставленной водоснабжающей организацией потери воды в водопроводных сетях с. Первомайский за 2014 г. составили 1737 тыс. м3/год, что составляет 3,2 % от объемов подаваемой воды абонентам, в д. Черепановка  потери   составили 1722 м3  в год; что составило 22%  от объектов   подаваемой  воды  потребителем. Потери воды связаны с высоким   процентом  износа водопроводных сетей, а также  достигающих на некоторых участках 100%, изношенной запорной арматурой, а также  с небольшим   количеством  приборов  учёта воды.

### Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

По данным за 2014 г. объем воды, подаваемый   потребителем, составляет – 61,7 тыс. м3/год. Увеличение объемов потребления воды в соответствии с перспективой развития населенных пунктов по МО «Первомайское» ожидается до – 178,00 тыс. м3/год. В процентном выражении, увеличение составит – 68,2 %.

На основании  перспективного  баланса  потребления воды  в соответствии  с расчетами  и сведениями  о производительности  источников  водоснабжения  составлена таблица резерва  (дефицита)  воды  в сетях   МО  «Первомайское».  Максимальная   производительность   источников   водоснабжения  определена  на основании паспортных  данных скважин.

В таблице 30 представлен расчет дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения МО «Первомайское» с учетом перспективы и с разбивкой по населенным пунктам:

Таблица 30. Расчет дефицита (резерва) мощностей источников водоснабжения таблица №23, строка 1 данные

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Ед. изм. | 2014 | Планируемые объемы потребления воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На первую очередь | На расчетный период |
| 1 | с. Первомайское |
| 1.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 53,9 | 150,6 | 159,7 |
| 1.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| 1.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год | +168,1 | +71,4 | +62,3 |
| 2 | д. Черепановка |
| 2.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 7,8 | 17,9 | +18,3 |
| 2.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 2.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год | 47,6 | 37,5 | 37,1 |
| 3 | ИТОГО по МО «Первомайское» |
| 3.1 | Расход воды из водопроводной сети | тыс. м3/год | 61,7 | 168,5 | 178,0 |
| 3.2 | Максимальная производительность источников водоснабжения | тыс. м3/год | 277,4 | 277,4 | 277,4 |
| 3.3 | Резерв (+) Дефицит (-) | тыс. м3/год | +215,7 | +108,9 | +99,4 |

Как видно из таблицы существующая производительность источников водоснабжения способна обеспечить среднесуточное потребление воды абонентами, а также способно обеспечить максимально суточное потребление воды. С учетом перспективы развития, мощности источников водоснабжения достаточны для обеспечения среднего и максимального суточного потребления.

## Предложения по строительству, реконструкции и  модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения МО «Первомайское» является бесперебойное снабжение всех потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоснабжения. Период реализации мероприятий  2015-2025гг.

### Перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения для действующих объектов МО «Первомайское»

- Заменить насосные агрегата некоторых источников водоснабжения на другие насосные агрегаты, соответствующие параметрам сети.

- Укомплектовать насосные агрегаты источников водоснабжения частотным регулируемым приводом (ЧРП) с датчиком обратной связи по давлению, установленному на напорном участке сети. Это позволит автоматизировать работу источников водоснабжения и осуществлять эффективное регулирование объемов подаваемой воды в зависимости от режимов водоразбора абонентами.

- Заменить  водопроводные сети, имеющие  сверхнормативный  износ, общей  протяженностью 2820 м на  полиэтиленовые  трубы. Данное мероприятие позволит сократить потери воды  при  транспортировке, снизить  потребление   энергоресурсов  на  подъем  и транспортировку воды, а также   не только  исключить   дефицит   воды в водопроводной  сети,  но и создать  резерв  по производительности   источников  водоснабжения.

- Заменить  изношенную   запорную   арматуру  на квартальных  участках   общим  количеством  20 лет, что  позволяет  исключить  потери  воды   от неисправной  или изношенной   арматуры   и повысить   надежность  системы водоснабжения.

- Организовать  приборный  учет воды   на источнике   водоснабжения  в д. Черепановка, что обеспечит  достоверную   информацию  об объектах  поднятой  воды  и позволит  проводить    анализы  её  потребления, оценить эффективность  работы   и состояние   водопроводных сетей.

- Организовать   приборный учет  воды  у абонентов,  не  имеющих  индивидуальных средств измерения,  что позволит определить   фактический баланс  потребления воды, объемы  утечек    и провести  анализ  состояния водопроводных сетей.

- Осуществлять  своевременное   снятие  показаний   с приборов  учета  электроэнергии     и воды  на источниках  водоснабжения, а также  осуществить    контроль  и анализ  потребления    в часы  максимального  водоразбора   в сушке   наибольшего  водопотребления.

- Внедрить  систему  мониторинга  динамического   уровня  воды  в скважинах,   производительности  насосных    агрегатов, тока потребляемого  электродвигателем,  давление  воды на выходе  из источника, дебета  скважины. Мониторинг  позволяет  контролировать состояние насосного агрегата, дебит скважины  и предупреждать  аварийные ситуации.  Для  проведения  мониторингов  организовать  бригаду   специалистов  и  оснастить  её   необходимыми приборами.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Учитывая перспективу развития населенного пункта и колебание динамического уровня воды в артезианской скважине в течение года, целесообразно подобрать насосный агрегат с запасом по производительности и установить преобразователь частоты переменного тока, который позволит осуществлять работу насосного агрегата в пределах рабочей зоны напорной характеристики при различных режимах работы сети. Затраты на приобретение и установку ЧРП ориентировочно составят – 40 тыс. руб.

При разработке схемы водоснабжения были выявлены следующие основные факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность функционирования систем транспортировки и распределения воды:

- неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей,  высокий износ.

При замене трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным и чугунным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Полиэтиленовые водопроводные напорные трубы применяются для строительства и ремонта наружных трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40°С, в соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из полиэтилена низкого давления:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов сокращается до 2—2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет легко вписывать их в повороты трассы;

- возможность использования щадящих методов прокладки (узкотраншейный монтаж, направленное бурение, пробойные и/или прорезные технологии, иные бестраншейные технологии), сокращающих расходы на монтаж, а также уменьшающих отрицательное воздействие на окружающую среду;

- значительное сокращение сроков ведения работ — скорость прокладки полиэтиленовых сетей может превышать скорость прокладки стального эквивалента до 10 раз и более;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- полиэтиленовые трубы для водопровода обладают большей пропускной способностью (до 10—15% выше, чем у стальных) вследствие высокой гладкости;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений;

- отсутствие необходимости использования дорогостоящих программ подготовки персонала (технологии сварки, монтажа ПНД труб для водоснабжения), а также наличие широкого диапазона муфт, соединительных деталей для применения стыковых сварочных аппаратов, электромуфтовых сварочных аппаратов для сварки встык с высокой степенью автоматизации позволяет свести до минимума вероятность ошибки оператора.

По результатам анализа схемы водоснабжения МО «Первомайское» были выявлены участки сетей, выполненные в тупиковом исполнении. Согласно п.8.5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водопроводные сети должны быть кольцевыми.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Эксплуатация тупиковых сетей влечет за собой снижение надежности системы.

Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в МО «Первомайское» находятся на низком уровне. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. Режим работы системы – свободный (регулирование системы не осуществляется). Сведения по развитию системы диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения на объектах системы водоснабжения  отсутствуют.

Необходимо   после выполнения  мероприятий   по  установке ЧРП на насосные агрегаты артезианских скважин, а также после установки приборов контроля давления в диктующих точках водопроводной сети, осуществить внедрение системы вывода информации на центральный пульт диспетчера, для контроля режимов работы водопроводной сети и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хозпитьевой воды по МО «Первомайское» следующая:

Таблица 31. Сведения об оснащенности приборным учетом абонентов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество абонентов оборудованных приборным учетом | Количество абонентов, не оборудованных приборным учетом | Доля абонентов оборудованных приборным учетом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайское | 342 | 262 | 57 |
| 2 | Черепановка | 48 | 69 | 41 |
| ИТОГО | 390 | 313 | 534 % |

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по водоснабжению в соответствии с договорными (расчетными) объемами водопотребления.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения МО «Первомайское» отсутствует. По этой причине сброс (утилизация) промывных вод не производится. Химические реагенты на территории муниципального образования не применяются.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 32. Инвестиции в развитие существующей системы водоснабжения:

| № п/п | Наименование | Способ оценки инвестиций | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Повышение энергоэффективности существующих источников водоснабжения, установка ЧРП | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 120,0 | 40 |  | 40 |  | 40 |
| 2 | Замена водопроводных сетей имеющих сверхнормативный износ, общей протяженностью – 2820 м. на полиэтиленовые трубы | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 3666 | 884 | 1235 | 949 | 598 | - |
| 3 | Замена изношенной запорной арматуры на квартальных участках сети Ду от 50 до 100 мм. общим количеством – 20 шт. | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 240,00 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 4 | Кольцевание водопровода Массив Разлинка- ул. Юбилейная с. Первомайский | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 390,0 |  |  | 390,0 |  |  |
| 5 | Строительство новой артскважины взамен действующей в д. Черепановка | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 2500,0 |  | 1250,0 | 1250,0 |  |  |
| 6 | Проектирование ЗСО артскважин | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 |  | 480,0 | 480,0 |  |  |  |
| 7 | Определение запасов воды в подземных источниках | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 1860,0 |  |  | 372,0 | 372,0 | 372,0 |
| 8 | Лицензирование артскважин | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 7500 | 62,0 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| ВСЕГО: | 14416,0 | 972,0 | 4408,0 | 4552,0 | 2521,0 | 1963,0 |

Таблица 33. Инвестиции в строительство системы водоснабжения объектов перспективной застройки:

| № п/п | Наименование | Способ оценки инвестиций | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Организация водоснабжения участка перспективного строительства с. Первомайский, массив «Разлинка» за ул. Юбилейная | НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011, а также по аналогичным объектам | 4850,0 | 1390,0 | 2290,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| 1.1 | Строительство одной артскважины | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство водонапорной башни | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 400,0 | - | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 1.3 | Строительство водопроводных сетей | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 1950,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| ВСЕГО: | 4850,0 | 1390,0 | 2290,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |

Таблица 34. Итоговые значения инвестиций в развитие системы водоснабжения МО «Первомайское»

| № п/п | Наименование | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Инвестиции в развитие существующей системы водоснабжения | 14416,0 | 972,0 | 4408,0 | 4552,0 | 2521,0 | 1963,0 |
| 2 | Инвестиции в строительство системы водоснабжения объектов перспективной застройки | 4850,0 | 1390,0 | 2290,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| ИТОГО | 19266,0 | 2362,0 | 6698,0 | 4942,0 | 2911,0 | 2353,0 |

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 35. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Базовый показатель, 2015г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1 | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля питьевой воды, подаваемая насосными станциями и источниками водоснабжения в распределительную водопроводную сеть не соответствующая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля питьевой воды в водопроводной распределительной сети, не соответствующая нормативным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное годовое количество повреждений (аварий) на водопроводных сетях | ед./км. | 0,57 | 0,57 | 0,456 | 0,342 | 0,228 | 0,114 | 0 |
| 2.2 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 39 | 39 | 30 | 17 | 6 | - | - |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 98,6 |
| 3.3 | Время перерывов подачи воды абонентам в течение года | абонент*час | 3056 | 1390 | 1000 | 540 | 500 | - | - |
| 4 | Показатели энергоэффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |
| 4.1 | Удельное годовое потребление электроэнергии на подачу воды абонентам | кВт.час/тыс.м3 | 1,16 | 1,16 | 1,0 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 |
| 4.2 | Доля потерь воды при транспортировке по отношению к общему объему поднятой воды на источниках водоснабжения | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,0 | 5,0 |
| 4.3 | Доля абонентов оборудованных приборным учетом воды по отношению к общему количеству абонентов | % | 54,0 | 54,0 | 56 | 60 | 70 | 80 | 90 |

*- инвестиционная программа водоснабжающей организацией не предоставлена, в связи с чем определить целевые показатели по разделу «Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды», не представляется возможным.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

При разработке схемы водоснабжения, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»

## Существующее положение в сфере водоотведения

Системы    хозбытовой     канализации      существуют     в   с . Первомайский  и  д. Черепановка. На территории  МО «Первомайское»   имеются     очистные      сооружения хозбытовых стоков в с. Первомайское.  Сброс    очищенных     стоков  осуществляется   в

р. Сива.

В деревнях   Дремино   и  Калиновка    жилые   постройки    оборудованы     надворными уборными.

с. Первомайское

Централизованная система водоотведения в с. Первомайский представляет собой комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для отвода хозяйственно-бытовых стоков от потребителей, подключенных к централизованной сети водоснабжения. В данный комплекс сооружений входят:

- Канализационные коллекторы;

- Канализационные колодцы;

- КНС,

- Биологические очистные сооружения.

Сточные воды   поступают  самотёком   в    приёмный    резервуар    действующей канализационной насосной станции

Таблица 36. Характеристика канализационной насосной станции

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс. м³/час | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |
| с. Первомайский | 1979-1981 | 30 | Напорный коллектор | 1 | 99 |

Централизованным водоотведением охвачена центральная часть   ул. Гагарина, Комсомольская, пр. Молодёжный, пр. Школьный, ул. Юбилейная  и Чайковского, здесь  расположены объекты социально-культурной сферы. На территории жилой и общественной застройки с. Первомайский установлено 77 канализационных колодцев. Канализационные колодцы выполнены из железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм, днища колодцев монолитные с лотками в сторону стока в коллектор.  Назначение канализационных колодцев  - сбор стоков с подключенной группы абонентов и направление стоков в водоотводящий коллектор. Система  водоотведения устроена с учетом рельефа местности для отвода сточных вод самотеком.

Схема канализационных сетей состоит из 5-х веток с ответвлениями к домам, учреждениям и предприятиям. Сети канализации состоят из  чугунных труб различного диаметра от 0,10 до 0,28 м. Общая протяженность канализационных коллекторов в с. Первомайский  составляет – 3.053 км.

Таблица 37. Характеристика канализационных коллекторов

| Диаметр , мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность асбестоцементных трубопроводов, км |  |  |  |  |  |
| Износ, % |  |  |  |  |  |
| Протяженность чугунных трубопроводов, км | 503 | 743 | 418 | 376 | 1013 |
| Износ, % | 98 % |  |  |  |  |

Часть индивидуальной жилой застройки с. Первомайский (≈80%) не подключена к системе централизованного водоотведения. Локальные очистные установки отсутствуют.

Техническое обследование канализационных сетей не проводилось, технический паспорт на сети отсутствует. Износ канализационных сетей, исходя из  оценки обслуживающей организации, составляет 98%.

Хозбытовые стоки с. Первомайский поступают на биологические очистные сооружения. Проектная производительность очистных сооружений 700м3/сутки.

На предприятиях не применяются производственные технологии с возможными аварийными и залповыми сбросами сточных вод.

Учет количества сбрасываемых и очищенных вод отсутствует.

Хозяйственно-бытовые и фекальные стоки поступают на очистные сооружения через  приемную  камеру,  песколовку в отстойник, откуда  поступают  через биофильтры  и хлораморную  во  вторичные   отстойники. Затем же возвращается   на новые  площадки, а вода   через  окислительный  канал уходит в р. Сива.

## В настоящее  время     с.    Первомайский      имеет     довольно низкую  степень  благоустройства.   Централизованной   системой  охвачено 50%  территории  жилой застройки. Засорение   канализационных  колодцев   происходят    несколько раз в год.    Чистку  и промывку  колодцев   и коллекторов  по необходимости  осуществляет  обслуживающая   организация  ООО «Феникс».   В централизованной  системе  водоотведения     с. Первомайский   не предусмотрена   система  перетоков  сточных вод. В результате  этого  снижается   безопасность  и надежность   системы.  По этим же    причинам  система   является    неуправляемой, т. к.  движение   стоков  по коллекторам  происходит самотеком,  в  коллекторах  отсутствует   запорно-регулирующая  арматура  в связи     с      отсутствием   возможности    перенаправления   стоков   на     другие  вешки    канализации.    В     связи  с      высоким  процентом    износа     очистных   сооружений и канализационных      коллекторов      и    увеличения расхода     сточных вод   необходимо   строительство       новых       современных      очистных      сооружений      и      замена  канализационных  коллекторов.

## Ливневая      канализация   на территории сельского     поселения  отсутствует.     Отвод  дождевых   и талых вод     не    регулируется   и   осуществляется  в     пониженные  места  существующего  рельефа.

д. Черепановка

Централизованная система водоотведения в д. Черепановка  охватывает только одну улицу Лесная. Система водоотведения включает в себя:

- Канализационные колодцы;

- Канализационный коллектор;

- Сборная емкость

На территории д. Черепановка  имеется 11 канализационных колодцев. Канализационные насосные станции отсутствуют, сточные воды отводятся по безнапорному коллектору, проложенным под уклоном самотеком в емкость, предназначенную для сбора хозбытовых стоков. Стоки периодически вывозятся ассенизаторской машиной.

Канализационные колодцы выполнены из железобетонных колец диаметром 1000 мм, днища колодцев монолитные с лотками в сторону стока в коллектор. Все колодцы на территории д.Черепановка  расположены таким образом, что отметка дна любого колодца находится на уровне выше отметки выпуска в сборную емкость. Система водоотведения в д. Черепановка  устроена с учетом рельефа местности для отвода сточных вод хозбытовой канализации самотеком по безнапорному коллектору. Сети водоотведения, расположенные на территории населенного пункта, состоят из  чугунных  труб диаметром 0,150 м. Сети проложены в 1989 г. Общая протяженность сетей составляет – 1,067 км.

Основная часть индивидуальной жилой застройки д. Черепановка (≈65% частных жилых построек) не подключена к системе централизованного водоотведения. Локальные очистные установки отсутствуют.

Техническое обследование канализационных сетей в д. Черепановка не проводилось, технический паспорт на сети не разработан. Износ канализационных сетей оценивается 70%.

Очистные сооружения хоз-бытовой канализации в д. Черепановка  отсутствуют.

Чистку, промывку  колодцов   и коллекторов   осуществляет   обслуживающая   организация  ООО  «Феникс»

Д. ДРЕМИНО, Д. КАЛИНОВКА

Территория населенных пунктов представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Централизованное водоотведение отсутствует. В каждом дворе оборудованы надворные уборные и накопительные выгребные ямы.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Первомайское»

- Высокий процент износа канализационных сетей  очистных    сооружений. Основная часть сетей построена в 1972-1987 годах. Чугунные и асбестоцементные канализационные коллекторы выработали свой эксплуатационный ресурс.

- Отсутствие КНС в д. Черепановка  снижает надежность централизованной системы водоотведения, повышает риск возникновения аварийных ситуаций в канализационной сети.

- Сброс недостаточно очищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на окружающую среду и несет опасность ухудшения санитарно- эпидемиологической обстановки в муниципальном образовании.

## Балансы сточных вод в системе водоотведения.

В связи с отсутствием приборов учета стоков в канализационной сети МО «Первомайское» балансы сточных вод составлены на основании расчетных объемов сточных вод, предоставленных ООО «Феникс» за 2014 год по с. Первомайский и д. Черепановка.

Оценку притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности в систему канализации, провести не представляется возможным  в связи с отсутствием приборов учета стоков у потребителей и на очистных сооружениях, а также отсутствием мониторинга уровня стоков в сбросных колодцах.

Здания, строения и сооружения, подключенные к централизованной системе водоотведения, не оснащены приборами учета сточных вод. При проведении коммерческих расчетов ООО «Феникс» использует расчетные методы определения количества стоков от каждого абонента.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в МО «Первомайское» на первую очередь и расчетный срок составлены с учетом варианта развития муниципального образования .

В расчетах нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с  СНиП 2.04.01-85 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки.

Таблица 41.  Сведения о прогнозном поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Водоотведение 2014г, | Планируемые объемы стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На первую очередь | На расчетный срок |
| 1. | Первомайское годовое водоотведение, тыс. м3/год | 34,213 | 55,835 | 61,350 |
| 1.1 | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сут | 0,094 | 0,153 | 0,168 |
|  | Черепановка годовое водоотведение, тыс. м3/год | 4,300 | 8,160 | 8,311 |
|  | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сут | 0,012 | 0,022 | 0,023 |
|  | ИТОГО МО «Первомайское» годовое водоотведение, тыс. м3/год | 38,513 | 63,995 | 69,661 |
|  | Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сут | 0,106 | 0,175 | 0,191 |

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод мощность очистных сооружений с. Первомайское  может  остаться   на уровне   мощности  существующих очистных  сооружений.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

### Основные направления, принципы и задачи развития централизованной системы водоотведения.

Техническое перевооружение системы водоотведения в МО «Первомайское» направлено на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем бесперебойного и качественного водоотведения, на обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения. В задачу развития системы водоотведения входит исключение негативного воздействия на водные объекты, путем организации очистки стоков.

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО «Первомайское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения жителей с. Первомайский   и д. Черепановка;

Основными задачами (мероприятиями) техперевооружения системы водоотведения являются:

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- строительство  очистных сооружений полной биологической очистки в с. Первомайский;

В результате технического перевооружения и модернизации канализационных сетей МО «Первомайское» будут решены следующие задачи:

- увеличены технологические мощности для сбора, перекачки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с территории МО «Первомайское»;

- сокращение сброса загрязняющих веществ в р. Сива позволит снизить негативное влияние на окружающую среду,  восстановить режим природных объектов, их естественных экосистем.

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В связи с планами развития МО «Первомайское» приведены данные по перспективной централизованной системе водоотведения.

Таблица 44.  Реконструкция существующей сети водоотведения для обеспечения надежности системы водоотведения МО «Первомайское»

| № п/п | Наименование объектов |
| --- | --- |
| 1 | Замена участков самотечных коллекторов D =150, выполненных из чугунных труб на трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой большего диаметра D=200 мм. Общая протяженность заменяемого коллектора по МО «Первомайское» составляет 1 990 метров |
| 2 | Замена насоса в существующей КНС на насосный агрегат с высоким КПД |
| 3 | Строительство очистных сооружений |

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах, осуществляющих водоотведение

При планируемых к строительству КНС на территории МО «Первомайское» должны быть предусмотрены системы диспетчеризации КНС с передачей данных по радиоканалу или по SMS сообщениям. Система должна позволять контролировать основные параметры станций:

- наличие напряжения на вводе;

- напряжение +12 В (аккумулятор системы диспетчеризации);

- перегрев насосов;

- авария насосов;

- сухой ход насосов (аварийный нижний уровень);

- переполнение (аварийный верхний уровень);

- охранная сигнализация с постановкой и снятием с охраны электронным ключом;

- сигнал пожарной сигнализации;

- Температура Т1 (эл.оборудование) и Т2 (приемная камера) ниже нормы

Шкафы управления в КНС должны выполнять требования по полной автоматизации КНС с использованием устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы  в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и внештатных ситуаций.

### Характеристика охранных сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации и  строительство  новых  очистных сооружений для с. Первомайский является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территории МО и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для запланированных канализационных насосных станций составляет 15-20 метров.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить все мероприятия, запланированные данной схемой водоотведения, с реконструкцией существующих биологических сооружений для достижения степени очистки сточных вод до нормативных показателей.

Важная информация: расстояние от водопровода до канализации зависит от материала используемых труб и должно составлять не более 1,5 метра в случае пластиковых труб, от 1,5 до 3 метров – для чугунных труб диаметров свыше 200 мм и 5 метров при использовании железобетонных или асбестоцементных труб.

## Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Способ оценки инвестиций | Стоимость в текущих ценах 2015 г., тыс. руб. | Планируемые объемы инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| .1. | Трубы самотечной канализации полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой 1990 м. | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 10 678,74 |  |  | 1200 | 1095 | 690 |  |
| 2. | Комплектная насосная станция производительностью До 10 м3/час | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 2 867,6 |  |  |  |  |  | 4 113,5 |
| 3. | Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 80 SDR 21 Dнар=160 мм | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 296,63 |  |  |  |  |  | 425,51 |
| 4. | Замена участков самотечных коллекторов, выполненных из чугунных труб на трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой диаметра D=200 мм. .протяженность заменяемого коллектора 1100 метров | Проекта нет, стоимость определена по НЦС 81-02-14-2012 в соответствии с МДС 81-02-12-2011 | 2 373,05 |  | 91,6 | 134,8 | 56,3 | 3 228,93 |  |
| 5. | Замена насоса в существующей КНС на современный надежный насос с частным регулированием. | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 25,71 |  |  |  |  | 35,10 |  |
| 6. | Строительство очистных сооружений | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 25 029,36 |  |  |  |  | 21000,0 | 23000,0 т.р. |
|  | ИТОГО МО «Первомайское» |  | 76 084,55 |  | 91,6 | 1334,8 | 1151,3 | 21725,10 | 27113,5 |

## Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2014 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2025 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Аварийность в сетях водоотведения | Ед./км | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 1.2 | Износ канализационных сетей | % | 98% | 98% | 98% | 70% | 62% | 45% | 36% |
| 1.3. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 48% | 48% | 48% | 29% | 11% | 5% | 5% |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 2.1. | Обеспеченность населения централизованным водоотведением в процентах от общей численности | % | 41,3% | 41,3% | 41,3% | 45,0% | 50,0% | 50,0% | 65,0% |
| 3 | Показатель качества очистки сточных вод |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Удельный расход электроэнергии при транспортировке сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | 0,26 |

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

При разработке схемы водоотведения, бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

СХЕМА  ВОДОПРОВОДА    С. ПЕРВОМАЙСКИЙ

СХЕМА  ПЕРСПЕКТИВЫ  ВОДОПРОВОДА  С.  ПЕРВОМАЙСКИЙ

СХЕМА   ВОДОПРОВОДА  Д. ЧЕРЕПАНОВКА